**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. **Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ/ΟΧΙ**, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, **ή ένα αριθμητικό μέγεθος** που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

**Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών :**

Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Κωνσταντίνος Σαπαλίδης τηλ.: 2461056360, email: [ksapalidis@uowm.gr](mailto:ksapalidis@uowm.gr)

| **Α/Α**  **(α)** | **Περιγραφή (β)** | **Απαίτη-ση (γ)** | **Απάντη-ση (δ)** | **Παραπο-μπή (ε)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |  |  |  |
| **2.1** | **Προμήθεια στοιχείων νερού** |  |  |  |
| **2.1.1.** | **Θερμαντικό στοιχείο νερού** |  |  |  |
|  | 1. **Θερμαντικό στοιχείο νερού**, ίδιων διαστάσεων και κυκλωμάτων με το υφιστάμενο και 4 σειρών, θερμικής ισχύος 155 kW, με θερμοκρασίες νερού 70 C / 55 C και θερμοκρασία αέρα 20 C. 2. **Κόστος: 1.700 € / τεμάχιο (1 Τεμάχιο)** | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **2.1.2.** | **Ψυκτικό στοιχείο νερού** |  |  |  |
|  | **Ψυκτικό στοιχείο νερού**, ίδιων διαστάσεων με το υφιστάμενο, 6 σειρών 51 κυκλωμάτων, ψυκτικής ισχύος 81 kW, με θερμοκρασίες νερού 7 C / 12 C και θερμοκρασία αέρα 26 C.  **Κόστος: 2.250 € / τεμάχιο (1 Τεμάχιο)** | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **2.2.1.** | **Εργασία αντικατάστασης στοιχείων νερού** |  |  |  |
| **2.2.1.1** | **Εργασία συνεργείου** |  |  |  |
|  | 1. **Εργασία συνεργείου**, για την αποξήλωση των δύο (2) υφιστάμενων και την εγκατάσταση των δύο (2) νέων στοιχείων νερού. Περιλαμβάνεται και η μεταφορά των στοιχείων στο έργο. 2. **Κόστος: 1.400 €** | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **2.3.1.** | **Προμήθεια φίλτρων αέρα** |  |  |  |
| **2.3.1.1** | **Φίλτρα αέρα** |  |  |  |
|  | **Φίλτρο αέρα, τύπου G4, διαστάσεων 60 x 60 x 5 cm. (4 τεμάχια)**  **Φίλτρο αέρα, τύπου G4, διαστάσεων 60 x 20 x 5 cm . (2 τεμάχια)**  **Συνολικό κόστος φίλτρων: 190 €** | ΝΑΙ (σε  όλα) |  |  |
| **2.4.1** | **Συνολικό Κόστος** |  |  |  |
| **2.4.1.1** | **Κόστος εργασίας και προμήθειας** |  |  |  |
|  | Το συνολικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης είναι:   |  |  | | --- | --- | | **Εργασία ή προμήθεια** | **Κόστος** | | **Θερμαντικό στοιχείο νερού** | 1.700,00€ | | **Ψυκτικό στοιχείο νερού** | 2.250,00€ | | **Εργασία αντικατάστασης στοιχείων νερού** | 1.400,00€ | | **Προμήθεια φίλτρων αέρα** | 190,00€ | | **Σύνολο χωρίς ΦΠΑ** | **5.540,00€** | | **ΦΠΑ 24%** | **1.329,60€** | | **Σύνολο με ΦΠΑ 24%** | **6.869,60€** | | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| **2.5.1** | **Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις** |  |  |  |
|  | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης  Χώρος: Μεγάλο αμφιθέατρο του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία  **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης | Ναι (σε όλα) |  |  |

**Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών :**

Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Κωνσταντίνος Σαπαλίδης, τηλ.: 2461056360, email: [ksapalidis@uowm.gr](mailto:ksapalidis@uowm.gr)

**Ημερομηνία, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή**

**……………….…………………………………**