ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) |  |  |  |
| 1.1 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - E2-60KVA - Τύπος: (VFI) On-Line/Double Conversion - Tower UPS - Ισχύς (VA): 60000VA - Ισχύς (W): 54000W - Τριφασικού τύπου (3PH/3PH) - Λειτουργία πλήρως ελεγχόμενη από ψηφιακό επεξεργαστή τεχνολογίας DSP (Digital Signal Processor) - Οθόνη αφής TFT LCD - Αυτόματο soft-start - Aποδοτικότητα πάνω από 95,5% για λειτουργία On-Line ενώ για λειτουργία Eco-mode πάνω από 98% - Επικοινωνία μέσω σειριακής θύρας RS232 - Επικοινωνία μέσω θύρας USB - Διαχείριση μέσω SNMP - Παράλληλη λειτουργία πάνω των 6 μονάδων UPS ίδιας ισχύος και τύπου με τη προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού. - Απομακρυσμένη διαχείριση του UPS - Κυματομορφή Εξόδου: Καθαρού Ημιτόνου - Διαστάσεις: 480x895x1225 (WxDxH ) (mm) - External Battery Quantity : 40 - UPS Lifetime : 10 Χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Π.Δ.Μ, Καστοριά ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 40 ημέρες ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό στη διάρκειας της οποίας αν παρουσιαστεί πρόβλημα το οποίο δεν οφείλεται σε κακή χρήση, πτώση, υπέρταση, υγρασία και κακούς χειρισμούς, θα επισκευάζεται δωρεάν. Συμμόρφωση με Πρότυπα – Standards: - EN62040-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες - EN62040-2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) - ISO 9001, ISO 14001 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Τα υλικά – ανταλλακτικά θα είναι κατά προτίμηση Ευρωπαϊκού ή Αμερικάνικου ή Ιαπωνικού οίκου ο οποίος να αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα για πολλά έτη ώστε να παρέχεται service σε περιπτώσεις προβλημάτων για άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών. Επιπλέον: Μεταφορά Εγκατάσταση και τοποθέτηση με τις κατάλληλες καλωδιώσεις και υλικά Εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού Παραμετροποίηση Επίδειξη Έλεγχο καλής λειτουργίας Να διαθέτει την Ευρωπαϊκή CE πιστοποίηση Η τοποθέτηση , αποκατάσταση βλάβης, επισκευή του ups, όσο και η συντήρηση τους θα πρέπει να γίνει από ειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι θα διαθέτουν πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρονικού ή Ραδιοτεχνίτη ή παρεμφερούς ειδικότητας . Οι τεχνικές υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος εντός εγγύησης και εκτός, θα πρέπει να είναι άμεσες και ο ανάδοχος να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια εργαστηρίου ή συνεργάτη εντός της περιφερειακής ενότητας Δ. Μακεδονίας | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2 | Μπαταρίες μολύβδου βαθιάς εκφόρτισης |  |  |  |
| 2.1 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Τάση: 12VDC - Χωρητικότητα: 40Ah - Ακροδέκτες τύπου F11 - Υλικό κατασκευής του σασί: ABS - Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια - Θερμοκρασία λειτουργίας: Φόρτιση: -15~50°C Εκφόρτιση: 0~40°C - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15 ~40°C - Διαστάσεις: (L)x(W)x(H)mm :196x166x175 - Εγγύηση: 1 χρόνο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμάχια: 40 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Π.Δ.Μ, Καστοριά ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Συμμόρφωση με Πρότυπα – Standards: - ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 - MSDS Επιπλέον: Μεταφορά Εγκατάσταση και τοποθέτηση Επίδειξη Έλεγχο καλής λειτουργίας Να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή CE πιστοποίηση | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3 | Πλακέτα απομακρυσμένης διαχείρισης |  |  |  |
| 3.1 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - SNMP CARD ON BOARD | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμάχια: 1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Π.Δ.Μ, Καστοριά ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Επιπλέον: Μεταφορά Εγκατάσταση και τοποθέτηση με τις κατάλληλες καλωδιώσεις και υλικά Εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού Παραμετροποίηση Επίδειξη Έλεγχο καλής λειτουργίας Να διαθέτει την Ευρωπαϊκή CE πιστοποίηση | Ναι (σε όλα) |  |  |

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών :

Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2461056380 και 2461056356).

Ημερομηνία, ___/___/______

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………