- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Κλιματιστικό |  |  |  |
| 1.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Inverter Αντλία Θερμότητας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2. | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
| 1.2.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης : 4.2 kW Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης : 5.4 kW | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3. | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
| 1.3.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Εξωτερική τροφοδοσία: 220-240V/Μονοφασικό /50Hz Ρεύμα Λειτουργίας : 9.9 Α Ψυκτικό Μέσο: R32 Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας(ΥxΠxΒ): 299-798-219mm Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας(ΥxΠxΒ): 550-800-285mm Ασύρματο χειριστήριο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4. | Ενεργειακή Κλάση Απόδοσης |  |  |  |
| 1.4.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ψύξης: A++ Θέρμανσης (Μέση Ζώνη): A++ SEER Ψύξης : 7,8 W/W SCOP Θέρμανσης : 4,7 W/W | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5. | Εγκατάσταση |  |  |  |
| 1.5.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Παραδίδεται πλήρες σε λειτουργία. Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 3 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 1 εργάσιμη ημέρα | Ναι (σε όλα) |  |  |

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 2.1 | Κλιματιστικό |  |  |  |
| 2.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Inverter Αντλία Θερμότητας (κασέτα) | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.2. | Ισχύς Ψύξης - Θέρμανσης |  |  |  |
| 2.2.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης : 13.4kW Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης : 15kW | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.3. | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
| 2.3.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Εξωτερική τροφοδοσία: 400 V / Τριφασικό / 50 Hz Ρεύμα Λειτουργίας : 12,2Α Ψυκτικό Μέσο: R32 Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας <Μάσκα> (ΥxΠxΒ): 298x840x840 <40x950x950> mm Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας(ΥxΠxΒ): 981x1050x330 (+40) mm | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.4. | Εγκατάσταση |  |  |  |
| 2.4.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Παραδίδεται πλήρες σε λειτουργία. Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.5. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 χρόνια στον συμπιεστή του κλιματιστικού 3 χρόνια στα ηλεκτρονικά του κλιματιστικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 1 εργάσιμη ημέρα | Ναι (σε όλα) |  |  |

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 3.1 | Μονάδα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας |  |  |  |
| 3.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Μονάδα εναλλακτών θερμότητας (VAM) | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.2.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Εξωτερική τροφοδοσία: 220-240V/50Hz Air volume(max): 250m3/h Power Input(max): 63W Noise(max): 28 dB | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.3. | Δυνατότητες & Λειτουργίες |  |  |  |
| 3.3.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τεσσάρων Ταχυτήτων Λειτουργία αερισμού (ventilation mode): Heat recovery mode & Bypass mode Βάρος: 23kg Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.4. | Εγκατάσταση |  |  |  |
| 3.4.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Παραδίδεται πλήρες σε λειτουργία. Αεραγωγός εύκαμπτος σπιράλ (Φ150), εσωτερικές περσίδες (20x20), εξωτερικές περσίδες και ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3.5. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 χρόνια ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 1 εργάσιμη ημέρα | Ναι (σε όλα) |  |  |
| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| 4. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 4.1 | Ανεμιστήρας ορθογωνικής διατομής in line εντός κιβωτίου |  |  |  |
| 4.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Ανεμιστήρας inline εντός κιβωτίου ορθογωνικής διατομής, με εξωτερικό κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, κλάση τουλάχιστον F, πτερωτή με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια και εύκολη πρόσβαση για γρήγορη συντήρηση. Με τερματικό κιβώτιο με βαθμό προστασίας ΙΡ55. Η ρύθμιση των στροφών θα γίνεται με ροοστάτη ή με inverter. Να είναι κατάλληλος για παροχή αέρα τουλάχιστον 2.900 m³/h και να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασία από -10 °C έως +40 °C. Για τοποθέτηση σε χώρους με περιορισμένο ύψος (ψευδοροφές), χρήση σε εφαρμογές εξαερισμού και θα φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.1.2. | Καλώδια γραμμών |  |  |  |
|  | Τα καλώδια θα είναι τύπου A05VV-U (ΝΥM) θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 60227-1, HD 21.5, EN 50525-2-11 και το αντίστοιχο ελληνικό ΕΛΟΤ 563.4. Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Περιοχή θερμοκρασίας -30ο έως +60 οC. Ονομαστική τάση : 300/500V, 5 x 2,55mm2. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.1.3. | Αυτόματες ασφάλειες ράγας |  |  |  |
|  | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16 Α αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι τριπολική των 16 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898 με διακοπή βραχυκυκλώματος. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.1.4. | Ρελέ εντολών BMS |  |  |  |
|  | Ρελέ αυτοματισμού συμβατό με τον εν λόγω ανεμιστήρα και το υπάρχον σύστημα BMS που θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και σήμανση CE. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.5. | Εγκατάσταση |  |  |  |
| 4.5.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Παραδίδεται πλήρες σε λειτουργία. Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.6. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 χρόνια ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 1 εργάσιμη ημέρα | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 5. | Υποχρεώσεις προμηθευτή για όλα τα είδη: |  |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πρέπει: - να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη προκειμένου να ενημερωθεί για τους ακριβείς χώρους τοποθέτησης των κλιματιστικών μονάδων (εσωτερικών & εξωτερικών) και να λάβει σχετική βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (Το κλείσιμο ραντεβού θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας στο techsrv@uowm.gr), - να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία όλες τις μονάδες σε θέσεις που θα υποδείξει η ΔΤΥΜ. Το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο. Ό,τι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή, - να εκτελέσει και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε οικοδομική παρέμβαση απαιτηθεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, - να μεριμνήσει για την αυτόνομη παροχή τροφοδοσίας στις μονάδες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και μέτρα ασφαλείας, υπό την επίβλεψη της ΔΤΥΜ, - να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, - να ανταποκρίνεται και να πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία εντός της ίδιας εργάσιμης μέρας σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας των μονάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, - Οι συσκευές θα συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης, καθώς και από τα τηλεχειριστήριά τους. Από τα φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να προκύπτει η συμμόρφωση της με τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Συσκευές που δεν διαθέτουν σήμανση CE πάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία ή στις οδηγίες χρήσης ή στο πιστοποιητικό εγγύησης (με αυτή τη σειρά προτεραιότητας) θα αποκλείονται. - να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της εγγύησης δύο συντηρήσεις ετησίως των μονάδων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο - να έχει έδρα στην πόλη της Κοζάνης ή να προσκομίσει βεβαίωση συνεργασίας με εξειδικευμένη επιχείρηση με έδρα στην Πόλη της Κοζάνης η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη | Ναι (σε όλα) |  |  |

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών : (Γκιάτα Βασιλική, 2461056370)

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

- Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

Η προσφορά είναι ενιαία:

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος | Τεμ. | Ενδεικτική Τιμή ανά τεμάχιο |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού (Inverter Αντλία Θερμότητας) | 1 | 1.508,06 € |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού (Inverter Αντλία Θερμότητας-κασέτα) | 1 | 5.650,00 € |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας (VAM) | 1 | 2.950,00 € |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρα (in line) | 1 | 4.691,94 € |
| Ενδεικτικός Προϋπολογισμός |  |  | 14.800,00 € |
| ΦΠΑ 24% |  |  | 3.552,00 € |
| Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός , πλέον ΦΠΑ |  |  | 18.352,00 € |