ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

| Α/Α (α) | Προδιαγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Α’ ΚΑΣΤΟΡΙΑ |  |  |  |
| 1.1.1. | Αντλία θερμότητας 1η |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά: - Το κόστος εγκατάστασης και όλων των ανταλλακτικών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. - Ο εξοπλισμός παραδίδεται σε πλήρη σε λειτουργία χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα. - Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. - Ο ανάδοχος έλαβε γνώση του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει, να απομακρύνει και να απορρίψει ασφαλώς τα φθαρμένα ή ελλαττωματικά υλικά της Α/Θ με δικά του έξοδα και κατόπιν συνεννόησης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τους νέους εξοπλισμούς. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. | ΝΑΙ(σε όλα) |  |  |
| 1.1.2. | Ελάχιστες ενδεικτικές εργασίες και υλικά που θα χρειαστούν |  |  |  |
| 1.1.2.1. | - Έλεγχος διαρροής ψυκτικών μονάδων INTERKLIMA. - Έλεγχος & επιδιόρθωση των alarm. - Αγορά & τοποθέτηση αισθητηρίων θερμοκρασίας ΝTC (4 τεμάχια). - Εκκίνηση ψυκτικής μονάδας Νο1. - Αντικατάσταση πλακέτας με νέο χειριστήριο προγραμματισμού (αγορά & τοποθέτηση). - Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού R407 (12 kg) Οι παραπάνω εργασίες και υλικά είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της Α/Θ. | Ναι(σε όλα) |  |  |
| 1.2. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΡΙΟ Α’ ΓΡΕΒΕΝΑ |  |  |  |
| 1.2.1. | Αντλίες θερμότητας 1η και 2η |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά: - Το κόστος εγκατάστασης και όλων των ανταλλακτικών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. - Ο εξοπλισμός παραδίδεται σε πλήρη σε λειτουργία χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα. - Ότι υλικά, αναλώσιμα ή εξαρτήματα χρειαστούν περιλαμβάνονται στην τιμή. - Ο ανάδοχος έλαβε γνώση του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει, να απομακρύνει και να απορρίψει ασφαλώς τα φθαρμένα ή ελλαττωματικά υλικά των Α/Θ με δικά του έξοδα και κατόπιν συνεννόησης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τους νέους εξοπλισμούς. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. | Ναι(σε όλα) |  |  |
| 1.2.2. | Ελάχιστες ενδεικτικές εργασίες και υλικά που θα χρειαστούν |  |  |  |
| 1.2.2.1. | - Έλεγχος διαρροής ψυκτικής μονάδας INTERKLIMA Νο1. - Έλεγχος & επιδιόρθωση alarm INTERKLIMA Νο1. - Αγορά & τοποθέτηση θερμικού δεύτερου συμπιεστή INTERKLIMA Νο1. - Έλεγχος διαρροής ψυκτικής μονάδας INTERKLIMA Νο2. - Έλεγχος & επιδιόρθωση alarm INTERKLIMA Νο2. - Αγορά & τοποθέτηση θερμικού τέταρτου συμπιεστή INTERKLIMA Νο2. - Αγορά & τοποθέτηση ηλεκτρικής αντίστασης τρίτου συμπιεστή INTERKLIMA Νο2. - Επιδιόρθωση διαρροής πρώτου κυκλώματος INTERKLIMA Νο2 (R407 37,5 kg, κολλήσεις, άζωτο κλπ). - Εκκίνηση ψυκτικής μονάδας INTERKLIMA Νο2. Οι παραπάνω εργασίες και υλικά είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της Α/Θ. | Ναι(σε όλα) Ναι(σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | - Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού (Γρεβενά και Καστοριά) προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (κ. Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, τηλ.: 2461056360, email: ksapalidis@uowm.gr). Απαραίτητα η αίτηση θα πρέπει να γίνει μέσω πρωτοκόλλου. - Βεβαίωση εμπειρίας στις αντλίες θερμότητας της συγκεκριμένης εταιρίας (INTERKLIMA) της ίδιας περιόδου κατασκευής από τον οργανισμό στον οποίο αυτή αποκτήθηκε, υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται και το μοντέλο της Α/Θ. | Ναι(σε όλα) |  |  |
| 3. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις, χρόνος απόκρισης σε βλάβη & παρακαταθήκη ανταλλακτικών |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος εγκατάστασης: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά και Γρεβενά Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας Χρόνος παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Αφορά και τις τρεις Αντλίες Θερμότητας συνολικά: παραγγελίες υλικών, εργασίες αποκατάστασης, απασφαλμάτωση, προγραμματισμός με το υπάρχον σύστημα BMS και πλήρη ενσωμάτωση της λειτουργίας του σε αυτό) Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον 5 χρόνια στα μηχανικά μέρη Τουλάχιστον 2 χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες Παρακαταθήκη ανταλλακτικών: Για 10 χρόνια | Ναι(σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………