ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Σχετικά με το σύνολο των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες με δικά του έξοδα: Φάση α: Προσωρινή απομάκρυνση αντικεραυνικής προστασίας επί την στηθαίων, αποξήλωση παλιάς ασφαλτικής στεγάνωσης, απόξεση και σχολαστικός καθαρισμός επιφάνειας, σημειακή διάνοιξη περιμετρικά των υδρορροών. Φάση β: Έλεγχος μαρμάρων στέψης στηθαίων και συγκόλληση τυχόν ασταθών. Φάση γ: Εφαρμογή ασφαλτικής λακ διαλύτη ως αστάρι, πριν την τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης και τοποθέτηση συστήματος μόνιμης εξαέρωσης εγκλωβισμένης υγρασίας. Φάση δ: Τοποθέτηση μέσω ισχυρής θερμοσυγκόλλησης ce συστήματος ασφαλτικής στεγάνωσης, η οποία αποτελείται από: α) ασφαλτική μεμβράνη 4.0 kgr/m2, με αντοχή σε ψύχος -20c οπλισμού καθαρού πολυεστέρα, με επικάλυψη πολυαιθυλενίου β)ασφαλτική μεμβράνη 5.0 kgr/m2, με αντοχή σε ψύχος -20c οπλισμού καθαρού πολυεστέρα, με τελική επικάλυψη ορυκτής γκριζοπράσινης ψηφίδας. Σημειώνεται πως η στεγάνωση ορίζεται καθ’ ύψος στηθαίων 28 εκ, η συγκόλληση των μεμβρανών θα πραγματοποιηθεί με τεχνική παράλληλης τοποθέτησης 50 εκ και με αλληλοεπικάλυψη κάθε ιδίας μεμβράνης στα 12εκ. Φάση ε: Όλες οι υδρορροές / κεραίες / βάσεις / διατρήσεις οροφής θα στεγανοποιηθούν σημειακά με διπλά ασφαλτόπανα και ισχυρές ασφαλτικές μαστίχες πλήρωσης. Θα τοποθετηθούν χούφτες φυλλοπροστασίας στις υδρορροές και τοποθέτηση ασφαλτικής στεγανής ταινίας αλουμινίου, πλάτους 10 εκ., σε όλες τις οριζόντιες συναρμογές των μαρμάρων στέψης στηθαίων της οροφής, ως κάλυψη και προστασία του αρμού. Η εφαρμογή του περιγραφόμενου άνωθεν συστήματος στεγάνωσης ακολουθεί απόλυτα και δεν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις υφιστάμενες ρύσεις της οροφής. Στα τμήματα του δώματος που εδράζονται τα Η/Μ, λόγω δυσκολίας εφαρμογής συστήματος ασφαλτικής βάσης θερμής συγκόλλησης, θα γίνει εφαρμογή συστήματος στεγάνωσης πολυουρεθανικής βάσης, τύπου alchemica hyperdesmo lv, σε υγρή αρχική μορφή, σε γκρι χρώμα, υψηλής ελαστικότητας και μηχανικής αντοχής, σε 3 (τρεις) επιστρώσεις (1,5 kgr/m2). Φάση ζ: Επανατοποθέτηση αντικευρανικής προστασίας επί των δωμάτων και επιδιόρθωση αυτού όπου απαιτείται. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τον σωστό συντονισμό για την ασφαλή και αποτελεσματική απομάκρυνση των παλαιών – φθαρμένων υλικών, με σεβασμό προς τους κανονισμούς ανακύκλωσης και τη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Το κόστος όλων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει ο συμμετέχων για τις ανωτέρω εργασίες επιβαρύνουν τον ίδιο. Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και συμμορφώνονται με την εκάστοτέ Ευρωπαϊκή - Ελληνική νομοθεσία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Τα υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των υλικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Το κόστος όλων των εργασιών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω επεμβάσεις επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου κατά τη διάρκεια των εργασιών του. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7 | Ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μέρη. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.8 | Ο συμμετέχων δεσμεύεται για την καλή λειτουργία των υλικών που χρησιμοποίησε και την εργασίες που πραγματοποίησε, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική φθορά, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει – επισκευάσει με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας επιβάλλονται στον ανάδοχο οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος όλες οι εργασίες που αφορούν στις ανωτέρω επεμβάσεις καθώς και η απομάκρυνση των προηγούμενων υλικών – ανταλλακτικών και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχών επιδιορθώσεων, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.9 | Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να προσκομίσουν Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας που εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ μετά από επίσκεψη τους στα εν λόγω σημεία και κτίρια των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος, χρόνος και εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1. | Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του Π.Δ.Μ. στο κτίριο Β στα Γρεβενά μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.. Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ.. Εγγύηση: Ένα έτος από την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………