ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1
	Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει με δικά του έξοδα τους πυροσβεστήρες στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη (ΖΕΠ) στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα με δικά του έξοδα και πάντα έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.
	Ναι
	

	2
	Σε όσους πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια του ελέγχου και παραλαβής διαπιστωθούν φθορές αυτοί θα αντικατασταθούν με έξοδα του αναδόχου.
	Ναι
	

	3
	Οι πυροσβεστήρες που θα αναγομωθούν θα έχουν στο σώμα τους την ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το είδος της κατασβεστικής ουσίας και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία όπως αυτή ορίζεται βάση της κείμενης νομοθεσίας.
	Ναι
	

	4
	Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
	Ναι
	

	5
	Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με ότι ορίζει η υπ΄ αριθ. 618/43 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄52/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης , επανελέγχου και αναγόμωσης» και την υπ  αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/2005) τροποποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης.
	Ναι
	

	6
	Όλα τα Κατασβεστικά μέσα θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους (ερυθρού χρώματος). Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
	Ναι
	

	7
	Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής Pa 6 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%,  διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.
	Ναι
	

	8
	Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως οροφής Pa 12 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 43A, 233B, C και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 6–8m. Διάρκεια εκφόρτισης περίπου 20–25 δευτερόλεπτα.
	Ναι
	

	9
	Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Pa 6 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%,  διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.
	Ναι
	

	10
	Οι πυροσβεστήρες CO₂ 5 kg θα έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 89B και θα είναι πιστοποιημένοι κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικό για στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνο για τον άνθρωπο σε συνήθεις χρήσεις. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως δοχείο κατασκευασμένο από άνευ ραφής χαλυβδοελάσματα, με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα εκτόνωσης υψηλής πίεσης με κόρνα εκτόξευσης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας περίπου 56 bar στους +20°C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 2–3 m. Διάρκεια εκφόρτισης περίπου 8–10 δευτερόλεπτα.
	Ναι
	

	11
	Πριν την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται σε έλεγχο καλής κατάστασης φιαλών κατασβεστικού υλικού (με χρήση ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης ποσότητας). Έλεγχος σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού. Έλεγχος φιαλών μια προς μία. (Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από το επιτρεπτό όριο η φιάλη θα αναγομωθεί με χρέωση του Αναδόχου).
	Ναι
	

	12
	Ο ανάδοχος Υποχρεούται σε έκδοση Υπεύθυνης δήλωσης καλής λειτουργίας.
	Ναι
	

	13
	Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
	Ναι
	

	14
	Μέγιστος χρόνος παράδοσης, 30 ημερολογιακές ημέρες και πάντα μετά από συνεννόηση με το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.
	Ναι
	


Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια κατασβεστικών μέσων για τις ανάγκες των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σελ. 5
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια κατασβεστικών μέσων για τις ανάγκες των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σελ. 1

